Опросный лист для заказа изделия АМКО-1
(система автоматизации отопительных котельных)

№ / пп	Наименование и условное обозначение	Количество по модификациям АМКО-1 / (с контролем герметичности)					Назначение	Требуемое кол-во, шт	Примечание
		В-ГН	В-ГС	В-М	П-ГН	П-ГС	П-М	В-ГНМ	В-ГСМ	П-ГНМ	П-ГСМ
1	Блок управления розжига и сигнализации БУРС-1В	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	Управление работой котла
	Блок управления розжига и сигнализации БУРС-1П	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1
2	Клапан газовый КГЭЗ Ду65	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	Контрольный клапан-отсекатель		См.прим.1
3	Клапан газовый КГЭЗ Ду65	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	Контрольный клапан-отсекатель		См.прим.1
4	Клапан газовый КГЭЗ Ду65	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	Клапан «большого» горения		См.прим.1
5	Клапан газовый КГЭЗ Ду50	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	Клапан «большого» горения		См.прим.1
6	Клапан газовый КГЭЗ Ду50	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	Клапан «малого» горения		См.прим.1
7	Клапан газовый КГЭЗ Ду20	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	Клапан «малого» горения
8	Клапан газовый КГЭО Ду20	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	Сбросной клапан
9	Клапан газовый КГЭЗ Ду10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Клапан запальника
10	Клапан электромагнитный КЭД-М	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	Клапан «большого» и «малого» горения
11	Контрольный электрод КЭ	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	Контроль наличия пламени основного факела на газообразном топливе		См.прим.2
12	Фотоэлектрический датчик пламени ФД	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	Контроль наличия пламени основного факела на жидком топливе
13	Электрозапальник газовый ЭЗ-МЗ с устройством зажигания и с контрольным электродом	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Розжиг и контроль пламени запальник		См.прим.3
14	Электромагнитный исполнительный механизм ЭИМ2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Управление шибером дымохода и воздушной заслонкой
15	Уровнемерная колонка УК-4	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	Защита по повышению и по понижению уровня воды в барабане котла, регулирование уровня воды
16	Термометр показывающий сигнализирующий ТГП-100Эк (0-150)-6-200	2	2	2	-	-	-	2	2	-	-	Защита по повышению температуры за котлом, регулирование производительности
17	Термометр показывающий сигнализирующий ТГП-100Эк (0-150)-6-200	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	Защита по понижению температуры мазута
18	Манометр электроконтактный ДМ2010Сг 0-1,0 МПа (0-10 кгс/см2)	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	Регулирование производительности
19	Манометр электроконтактный ДМ2010Сг 0-1,0 МПа (0-1,0 кгс/см2)	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	Защита по понижению давления жидкого топлива
20	Датчик-реле давления ДРД-1,0 (0,1-1,0 кПа)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Защита по понижению разряжения в топке
21	Датчик-реле давления ДРД-1,0 (0,1-1,0 кПа)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Защита по понижению давления воздуха перед горелкой
22	Датчик-реле давления ДРД-1,0 (0,1-1,0 кПа)	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	Датчик контроля герметичности клапанов
23	Датчик-реле давления ДРД-2,5 (0,8-2,5 кПа)	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	Защита по понижению давления газа
24	Датчик-реле давления ДРД-6,0 (3,0-6,0 кПа)	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	Защита по повышению давления газа
25	Датчик-реле давления ДРД-40 (4,0-40,0 кПа)	-	2	-	-	2	-	-	2	-	2	Защита по повышению и понижению давления газа
26	Датчик-реле давления ДРД-40 (4,0-40,0 кПа)	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	Датчик контроля герметичности клапанов
27	Датчик реле давления ДРД-1200 (200-1200 кПа)	2	2	2	-	-	-	2	2	-	-	Защита по повышению и понижению давления воды за котлом
28	Датчик реле давления ДРД-1200 (200-1200 кПа)	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	Защита по повышению давления пара
29	Прибор контроля герметичности АКГ-1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	Прибор контроля герметичности

Примечания:
1. Клапана газовые: КГ-ЭЗ-50, КГ-ЭЗ-65 могут поставляться муфтового и фланцевого исполнений.
2. По согласованию сторон контрольный электрод КЭ (поз.11) может поставляться с длинами 490 мм, 690 мм, 950мм, 1200мм.
3. По согласованию сторон электрозапальник газовый ЭЗ-Н может поставляться с длинами 570мм, 870мм.
4. По согласованию сторон возможна поставка газоанализаторов ПГА, АНКАГ, ГИАМ, СГГ и других; счетчиков газа СГ, СГБ, СКБ и других.
5. По согласованию сторон допускается поставка комплектующих в других количествах.